SPECYFIKACJA

PRAC KONSERWACYJNYCH

SPK

dotycząca

konserwacji urządzeń oświetlenia ulic zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy,
stanowiących majątek Gminy Bydgoszcz, 
w 2018r.

Bydgoszcz, listopad 2017r.

## Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest usługa KONSERWACJA urządzeń oświetlenia ulicznego określonych w wykazie urządzeń oświetlenia ulicznego.

- Prace konserwacyjne Wykonawca realizuje zgodnie z niniejszą specyfikacją wykonania konserwacji punktów świetlnych.

- Orientacyjny wykaz ilości i rodzajów elementów występujących na poszczególnych ulicach (stan na dzień 31 październik 2017r).

- Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego, wymienionych ww. wykazie.

- Koszty sprzętu, materiałów podstawowych oraz robocizny wynikające z realizacji KONSERWACJI będą stanowiły zapłatę ryczałtową płaconą wykonawcy za każdy punkt świetlny.

- Cena ryczałtowa obejmuje całodobowe utrzymanie urządzeń, również w niedziele, święta i dni wolne od pracy.

- Koszty KONSERWACJI będą rozliczane według ceny jednostkowej, stanowiącej ryczałt za konserwację 1 (jednego) punktu świetlnego, podanej przez Wykonawcę w Ofercie.

- Każdorazowo zakres prac konserwacyjnych zostanie wskazany przez Inspektora Nadzoru.

## Wykonawca konserwacji spełnia następujące wymagania:

- Wykonawca dysponuje:

1)	zapleczem technicznym w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy wyposażonym w telefon stacjonarny i komórkowy,

2)	osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym minimum:

- a)	jedną osobą, legitymującymi się uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tj.: ważnym świadectwem kwalifikacyjnym „D” do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum:- o napięciu znamionowym do 1 kV, - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,

- b)	dwoma osobami, legitymującymi się uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tj.: ważnym świadectwem kwalifikacyjnym „E” do wykonywania pracy 
w zakresie eksploatacji dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,

- c)	kierownikiem robót, legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3)	potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, gwarantującym właściwą jakość prac, w tym minimum:

- a)	dwoma samochodowymi podnośnikami koszowymi o wysokości roboczej minimum 12 m,

- b)	jednym samochodem dostawczym o ładowności do 1 Mg,

- c)    jedną zagęszczarką wibracyjną spalinową 70 m3/h,

- h)	jedną piła do cięcia nawierzchni betonowych i asfaltowych,

- i)	jednym przyrządem do pomiaru natężenia oświetlenia,

- j)	jednym przyrządem do wyszukiwania w gruncie kabli będących pod napięciem do 1 kV 
i lokalizacji uszkodzeń,

- k)	jednym przyrządem uniwersalnym do pomiarów wartości elektrycznych,

- Wykonawca zapewnia fachową obsługę - minimum jednego niezależnego zespołu, w pełni wyposażonych w środki transportu, urządzenie przenośne typu laptop lub tablet i sprzęt oznakowany nazwą Wykonawcy oraz lampą ostrzegawczą koloru żółtego (zgodny 
z niniejszą specyfikacją), Pogotowia Oświetlenia Ulic - czynnego całą dobę, również dni wolne od pracy i w święta, zlokalizowanego w lokalu Wykonawcy, z zapewnioną łącznością /telefonem stacjonarnym i komórkowym/ oraz kontrolę jego funkcjonowania.

- Za jeden zespół uważa się, co najmniej dwie osoby, posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E” do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji dla następujących urządzeń, instalacji i sieci - minimum: - o napięciu znamionowym do 1 kV, - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, wyposażony w podstawowy zestaw materiałów 
i narzędzi konserwacyjno-eksploatacyjnych.

- Wykonawca dysponuje bazą dyspozytorską na terenie zaplecza technicznego, wyposażoną, w co najmniej jedną niezależną linię telefonu stacjonarnego, oraz całodobową bezprzewodową łączność z zespołem pracującym na mieście.

## Warunki realizacji zamówienia:

- Wykonawca wykonuje konserwację zgodnie z umową i poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi: ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, normami, przepisami i wytycznymi regulującymi przedmiotową problematykę.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia zainstalowanego na terenie Miasta Bydgoszczy wymienionych 
w wykazie urządzeń oświetlenia ulicznego .

- Wykonawca zapewnia dostęp do szaf oświetleniowych dla osób dokonujących odczyty wskazań liczników energii.

- Wykonawca zapewnia transport dla komisji kontroli oświetlenia ulicznego i układów pomiarowych a także do przeglądów urządzeń oświetlenia dokonywanego wspólnie 
z Zamawiającym.

- Strony zobowiązane są do systematycznego prowadzenia Dziennika Eksploatacji urządzeń oświetlenia, zgodnie z "Instrukcją eksploatacji oświetlenia ulicznego" (MP nr 24, poz.184 z dnia 18 czerwca 1990 roku ), który znajduje się w siedzibie Wykonawcy.

- Jeżeli w trakcie wykonywania prac Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca prowadzi komputerową bazę danych, aktualizowaną codziennie, z rejestrem wszelkich awarii i zdarzeń.

- Wykonawca zabezpiecza mienie w obszarze prowadzonych prac oraz zapewnia warunki bezpieczeństwa pracy.

- Wykonawca prowadzi depozyt materiałów z demontażu i odzysku. Zamawiający będzie dokonywał ich technicznej oceny i decydował o ich przeznaczeniu (np. do ponownego wbudowania).

- Prace konserwacyjne wykonywane są bez zatrzymań pracy oświetlenia, o ile warunki techniczne i względy bezpieczeństwa na to pozwalają. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić działania z Zamawiającym.

- Awarie powodujące wstrzymanie działania oświetlenia drogowego należy natychmiast usuwać.

- Miejsca wykonywanych prac należycie zabezpieczyć i oznakować.

- Dokumentację niezbędną do odbioru zrealizowanych prac Wykonawca dostarcza Zamawiającemu, w ustalonych terminach.

- Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wyniki badań i pomiarów zgodnych 
z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót.

- Wykonawca zapewnia, do realizacji zamówienia, materiały posiadające właściwości użytkowe, a także posiadające atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania.

- Naprawa i renowacja terenów zieleni, infrastruktury drogowej i innych zniszczeń  wynikłych z prowadzenia robót jak i z przyczyn zależnych od Wykonawcy odbywa się na jego koszt.

- Wykonawca odpowiada za przeszkolenie pracowników w zakresie BHP dla pracujących 
w pasie drogowym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe i niezgodne z przepisami wykonanie prac przy urządzeniach elektrycznych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach w trakcie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia.

- Wykonawca zapewnia prawidłową – bezawaryjną pracę wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego, gdzie U=230 V przy zasilaniu 1-fazowym i 3x400V przy zasilaniu 3-fazowym.

## KONSERWACJA PEŁNA

1. Roboty konserwacyjne objęte miesięcznymi opłatami ryczałtowymi:

    - bieżąca konserwacja:

  - Objazdy kontrolne sprawności oświetlenia – zakończone protokółem oględzin,

  - Drobne naprawy: wymiana zabezpieczeń, główek bezpiecznikowych, wkładek topikowych, lokalizacja uszkodzeń kabli oświetleniowych,

  - Lokalizacja uszkodzonego przęsła (odcinka kablowego) i dokonanie naprawy,

  - Dyżury całodobowe oświetleniowe,

  - Naprawa układów sterowniczych,

  - Stwierdzenie rodzaju uszkodzenia,

  - Utrzymanie gotowości do wykonania zadań awaryjnych (roboty zlecane),

  - Przygotowanie wycen napraw po zdarzeniach losowych i działaniach osób trzecich,

- Przegląd linii kablowej

  - stan słupów

  - stan połączeń przewodów

  - stan oznaczeń identyfikacyjnych i ostrzegawczych

  - stan tabliczek bezpiecznikowych

  - stan przewodów uziemiających

  - pomiary eksploatacyjne (skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, ciągłości żył, rezystancja izolacji)

  - konserwacja wnęki słupowej i drobne naprawy (np. uzupełnienie ubytków wokół wnęki, naprawa zamknięcia wnęki, konserwacja zacisków) z malowaniem zamknięcia (drzwiczek)

  - stan urządzeń zabezpieczających i sterowniczych

  - prostowanie słupów odchylonych od pionu

  - sprawdzenie działania urządzeń sterowniczych

  - sprawdzenie prawidłowości rozfazowania obwodu

- Przegląd punktów świetlnych:

    - mycie kloszy

    - mycie opraw

    - wymiana źródeł światła (z utylizacją)

    - przegląd wnętrza oprawy

    - stan wysięgników

    - sprawdzenie montażu wysięgnika z ewentualną korektą ustawienia

    - sprawdzenie mocowania oprawy do konstrukcji nośnej –     wysięgnika z ewentualną korektą ustawienia

    - sprawdzenie ustawienia odbłyśnika

    - konserwacja i drobne naprawy (np. wymiana: uszkodzonego przewodu, statecznika,, oprawki, tyrystorowego układu zapłonowego),

- Przegląd szaf oświetleniowych:

    - wymiana bezpieczników,

    - wymiana główek bezpiecznikowych,

    - sprawdzanie nastaw zegarów astronomicznych,

    - ustawianie zegarów dwutaryfowych,

    - sprawdzanie stanu połączeń przewodów,

    - aktualizacja opisów, schematów,

    - malowanie metalowych szaf,

- zapewnienie prawidłowego i czytelnego oznakowania urządzeń oświetlenia ulicznego:

a)	szaf oświetleniowych,

b)	obwodów w szafach oświetleniowych,

c)	słupów oświetleniowych, kolorem wybranym dla eksploatującego,

d)	faz we wnękach słupowych,

- trwałe zabezpieczenie szaf oświetleniowych przed dostępem osób postronnych w taki sposób, aby dostęp do nich miały jedynie osoby upoważnione przez Zamawiającego,

- wykonywanie pomiarów rezystancji uziemienia oraz sprawdzania skuteczności zerowania stosownie do obowiązujących przepisów,

- sukcesywne dokonywanie przeglądów urządzeń oświetlenia i pisemne informowanie Zamawiającego o jego stanie technicznym i estetycznym,

- wspólne z Zamawiającym, dokonywanie przeglądów urządzeń oświetlenia na koniec okresu rozliczeniowego.

4. Konserwacja opraw ze źródłem światła LED.

## 1.	Przedmiot zamówienia

Usługa czyszczenia w zakresie: radiatorów i opraw ze źródłem światła LED na terenie Miasta Bydgoszczy w 2017 roku, polegające na ręcznym lub mechanicznym myciu.

- Termin realizacji zamówienia i warunki:

1 -  krotne mycie w okresie letnim (czerwiec – sierpień)

Prace związane z myciem należy przeprowadzać poza godzinami 6.30 – 9.00 oraz 13.30 – 16.30 w dniach od poniedziałku do soboty.

# I. Czynności wchodzące w skład poszczególnych zadań

1. Mycie radiatorów i opraw (mycie z zastosowaniem wysięgnika)

a)     Wstępne spłukanie  wodą

b)     Nałożenie środka czyszczącego

c)     Czyszczenie ręczne lub mechaniczne radiatorów i opraw,

d)    Delikatne spłukanie wszystkich elementów wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej w sposób nienaruszający obudowy  oraz powłok lakierniczych

e)   Osuszenie elementu poprzez np. przetarcie tkaniną lub osuszenie sprężonym powietrzem

# II. Materiały

Preparaty stosowane do mycia muszą posiadać wymagane polskimi przepisami aprobaty, atesty dopuszczające do stosowania w Polsce.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są środki czyszczące ogólno dostępne przyjazne środowisku, nie wpływające negatywnie na:

- stan techniczny i właściwości czyszczonych urządzeń i elementów;

- powłoki lakierowane i powierzchnie czyszczonych urządzeń i elementów.

- powłoki obudowy frontowych elementów opraw.

W trakcie realizacji zamówienia ilość opraw podlegających konserwacji – myciu nie ulegnie zmianie.